## ТЗ
Приложение 1 к Документации о закупке
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку товарно-материальных ценностей
для нужд ООО "Щекинская ГРЭС"
Основание для проведения закупки |  | ГКПЗ на 2026 год
Начальная (максимальная) цена договора (с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) |  | 12 417 117.71 руб. с учетом НДС (10 177 965.33руб. без учета НДС)
Требования к формированию стоимости Товара |  | Стоимость предлагаемого к поставке Товара должна включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, стоимость доставки и иные дополнительные расходы, связанные с поставкой Товара, а также все скидки, предлагаемые Участником
Предмет договора (закупки) |  | Поставка масел
1. | НаименованиеТовара | Сорт, чертеж, материал изготовления и т.д. | Нормативный документ: ГОСТ, ОСТ, РСТ РФ, ТУ, ТР, СанПиН | Ед. изм. | Кол-во
1.1. | Турбинное масло | Марка - Тп-22С (марка 1) Вязкость кинематическая мм2/с: при 40°С 28,8 -35,2. при 50°С 20- 23. Индекс вязкости: не менее 95. Плотность при 15°С,г/см, не более 0,903. Массовая доля серы: не более 0,5%. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже 186°С. Температура застывания: не выше -15°С. Стабильность против окисления при 150 °С , 16 ч. и расходе кислорода 3 дм/ч массовая доля осадка: не более 0,01%. кислотное число: не более 0,15 мг КОН/г. летучие низкомолекулярные кислоты: не более 0,15 мг КОН/г. Кислотное число: 0,04 -0,07 мг КОН/г. Цвет по колориметру ЦНТ: не более 1,5 ед. Время деэмульсации: не более 180 с. | ГОСТ 9972-74 | л. | 35000
1.2. | Масло ХФ 12-16 | Вязкость кинематическая при 50°С, мм²/с 16,0 – 19,0 Плотность при 20°С, кг/м3, не более 850 - 880 Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более 0,02 Массовая доля механических примесей Отсутствие | ГОСТ 5546-86 | л. | 600
1.3. | Масло для винтовых компрессоров ScewLub | DIN 51506VDL ISO 6743/3A | ТУ производителя | л. | 100
1.4. | Масло трансформаторное ГК | Вязкость кинематическая, мм2/с: при 50°С: не более 9. при −30°С: не более 1200. Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,01. Температура, °С: вспышки в закрытом тигле, не ниже135. застывания, не выше-45. Содержание механических примесей отсутствие Стабильность, показатели после окисления,неболее:осадок, %0,015. летучие низкомолекулярные кислоты мг КОН/г0,004кислотное число, мг КОН/г0,1 Цвет ед. ЦНТ, не более 1. Стабильность по методу МЭК, индукционный период, ч, не менее 150. Плотность при °С, кг/м3, не более 895. Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С, %, не более 0,5. Коррозия на медной пластинке выдерживает Условия окисления при определении стабильности по методу ГОСТ 981-75: температура, °С155 длительность, ч14 расход кислорода, мл/мин50 | ТУ 38.1011025-85 | л. | 25000
2 | Срок (период) поставки Товара | август 2026 г.
3 | Место поставки Товара | Склад Заказчика, расположенный по адресу: ул. Энергетиков, д. 1г, г. Советск, Щекинский район, Тульская область, Российская Федерация
4 | Назначение Товара и цели использования | Ремонт вспомогательного оборудования КТЦ и ЭЦ
5 | Требования к условиям эксплуатации Товара | Согласно ГОСТ, ТУ указанным в п.1 Технического задания
6 | Требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара | Товар должен быть пригоден к использованию согласно ГОСТ, ТУ указанным в пункте 1 Технического задания и должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке Товара
7 | Условия поставки | Поставка осуществляется силами и средствами (автотранспортом) Участника до склада Заказчика, расположенного по адресу, указанному в п.3 настоящего Технического задания. Не подлежит страхованию. Риски случайной гибели, недостачи и/или случайного повреждения Товара несет Участник до момента передачи Товара Заказчику.
8 | Предельно допустимое отклонение по количеству отгружаемой продукции (толеранс поставки) | допустимое отклонение по объему +/-10%
9 | Порядок (последовательность, этапы) поставки | Разовая поставка
Предложение частичного выполнения поставки не допускается.
10 | Форма оплаты | Безналичный расчет
11 | Срок и порядок оплаты Товара | Максимальный срок оплаты:
в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке Товара по Договору без замечаний.
12 | Общие (обязательные требования к Товару) | Товар должен быть новым и ранее неиспользованным
13 | Предоставление национального режима | Не предусмотрено
14 | Требования к качеству Товара | Согласно ГОСТ, ТУ указанным в п.1 Технического задания
15 | Требования к размерам Товара | Согласно ГОСТ, ТУ указанным в п.1 Технического задания
16 | Требования к техническим характеристикам Товара | Согласно ГОСТ, ТУ указанным в п.1 Технического задания
17 | Требования к возможности поставки эквивалентного (аналогичного) Товара, указанного в п.1 настоящего Технического задания | Допускается в пределах функциональных и технических характеристик Товара. Техническая характеристика должна соответствовать размерам указанным в п.1 технического задания
18 | Требования к безопасности Товара | Согласно ГОСТ, ТУ указанным в п.1 Технического задания
19 | Требования к таре, упаковке, маркировке Товара | п.1.1, п.1.2, 1.4 - металлические бочки по ГОСТ13950 объемом от 200 до 250 литров; п.1.3 фасовка в полимерные канистры, банки или бутыли по ГОСТ 33758 по 1, 3, 5 или 10 литров
20 | Требования к комплектности Товара | Не предусмотрено
21 | Требования к передаваемым Заказчику технических и иных документов при поставке Товара | Предоставление паспорта качества, сертификата качества, декларации соответствия, разрешения на применение, свидетельства на изготовление (если предусмотрен для данного вида Товара).
Предоставление Товарной накладной, счета на оплату, транспортной накладной либо товарно-транспортной накладной, счета-фактуры (или УПД).
22 | Требования к техническому освидетельствованию (поверке) Товара | Не предусмотрено
23 | Требования к сдаче-приемке Товара | Приемка Товара по количеству и качеству производится при поставке на складе Заказчика. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству №П-6 и по качеству №П-7, если иной порядок не оговорен в договоре купли-продажи. При обнаружении дефектного (некачественного) Товара в обязательном порядке должна производиться замена. При выявлении недостачи (недопоставки) Товара должна производиться его допоставка в срок не более 7 рабочих дней. Заказчик проводит входной контроль Товара.
24 | Требования к отгрузке и доставке Товара | Высота автотранспорта не должна превышать 3,5 м. Отгрузка и доставка осуществляются Участником за счет собственных средств.
25 | Требования к выгрузке Товара | Верхняя, краном
26 | Требования по монтажу, пусконаладочным работам для поставленного Товара | Не предусмотрено
27 | Требования к условиям эксплуатации Товара | Согласно ГОСТ, ТУ указанным в п.1 Технического задания
28 | Требования по техническому обучению Участником персонала Заказчика работе с поставленным Товаром | Не предусмотрено
29 | Требования по объему гарантий качества Товара | Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя или Участника, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара. Товар должен быть пригоден для целей, для которых Товар такого рода обычно используется. Должны быть представлены гарантии на весь объем поставляемого Товара.
30 | Требования к гарантийному сроку на поставленный Товар | Участник должен гарантировать качество поставленного Товара в течение срока, указанного в документе, подтверждающем качество, но не менее срока, установленного гарантийными обязательствами завода-изготовителя
31 | Требования к расходам на эксплуатацию товара | Не предусмотрено
32 | Требования к расходам на техническое обслуживание Товара | Не предусмотрено
33 | Требования к энергосбережению (энергоэффективности) Товара | Не предусмотрено
34 | Наличие авторских прав, патентов | Не предусмотрено
35 | Дополнительные требования к Участникам закупки и перечень документов, необходимых для подтверждения соответствия Участников этим требованиям | Не предусмотрено
36 | Иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям заказчика | Срок изготовления Товара - не ранее второй половины 2025г.
37 | Особенности правового регулирования приобретения и использования поставляемого товара | Право собственность на Товар переходит от Участника к Заказчику с момента подписания Заказчиком Товарной накладной или УПД без замечаний.
38 | Иные существенные условия и требования | При заключении или исполнении договора Заказчик имеет право скорректировать объем закупаемых Товаров. Закупка производится на тех же условиях, что и основной объем.
Возможность подачи альтернативного предложения |  | Не допускается. Участник вправе подать только одну заявку (предложение).
Требования к описанию Участниками закупки поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик |  | При описании поставляемого Товара Участник должен использовать общеизвестные (стандартные) показатели, термины и сокращения, точные, однозначно трактуемые и не допускающие двусмысленного толкования показатели.